## 様式Ⅲ-5
様式Ⅲ-5 要求水準チェックリスト
P. | 番号 | 要求水準書の項目 | チェック項目 | 概要説明 |  | 提案書記載箇所
[5 empty] | チェック |  | チェック
第１章 総則
3. 基本事項
3.3 要求する施設諸元
9 | 1 | （1）処理水量 | 本事業で整備する新第1浄水場の処理能力を113,300m3/日以上としているか。
10 | 2 | （2）原水水質及び膜ろ過水質 | 膜ろ過水の要求水質を満たせる浄水フローとなっているか。
10 | 3 | （3）耐震性能 | 本事業で整備する施設等の耐震性能は要求水準を満足するか。
11 | 4 | （4）構造物及び設備の耐用年数及び更新の考え方 | 本事業で新たに設置する施設等の耐用年数及び更新についてどのように考えているか。また、土木構造物及び人が常駐する建築構造物の構造を鉄筋コンクリート造又は同等の耐用年数を有する構造としているか。
11 | 5 | （5）本事業期間終了時における本施設の状態 | 本事業期間終了時において、本事業で整備した全ての施設を本市に引き渡す状態について、どのような考え方をしているか。
11 | 6 | 3.4 モニタリング | セルフモニタリングの対象とする範囲はどこまでか。
第２章 細則
2. 設計及び工事業務
2.2 設計業務
15 | 7 | （1）設計共通事項 | ①設計図書の作成にあたって国庫補助事業を前提とした考え方をしているか。
14 | 8 |  | ②水処理工程が既設施設を含めクローズドシステムとなっているか。
14 | 9 |  | ③連動操作が必要な機器は、自動・手動運転が可能な設備、構造としているか。
14 | 10 |  | ④使用する水道機材の規格はJWWA 規格もしくはJIS規格とすることを理解しているか。
14 | 11 |  | ⑤処理水に触れる水道資機材は、「水道施設の技術的基準を定める省令（平成12年2月23日厚生省令15号」の規定に従い設計することを理解しているか。
14 | 12 |  | ⑥施設の耐震性能の検討にあたり、 「大阪府・大阪市構造物耐震検討委員会」が提示する直下型地震と海溝型地震を検討の対象としているか。
14 | 13 |  | ⑦更新用地において都市計画法の用途地域に関する規制は、第一種中高層住居専用地域の規制内容となっているか。
14 | 14 |  | ⑧管廊等の排水について、どのように処理するのか。
14 | 15 |  | ⑨主要な槽の水位は中央操作室で監視できるようにしているか。
| 16 |  | ⑩新第1浄水場と既設施設との通信手段をどうするのか。
15 | 17 |  | ⑪避雷設備を設けているか。
15 | 18 |  | ⑫全ての水槽、薬品タンクについて防水性・防食性を考慮しているか。
15 | 19 |  | ⑬省資源に配慮しているか。
15 | 20 |  | ⑭省エネルギーに配慮しているか。
15 | 21 | （1）設計共通事項 | ⑮温室効果ガスの排出抑制に配慮しているか。
15 | 22 |  | ⑯周辺の生活環境（騒音、振動、臭気及び交通等）に配慮しているか。
15 | 23 |  | ⑰周辺の景観に配慮しているか。
15 | 24 |  | ⑱将来の更新について考慮しているか。
15 | 25 | （2）導水施設設計 | ①既設導水管から着水井まで導水するための施設が、要求水準書別紙9-3に示す既設導水管からの分岐内容を反映し提案されているか。
15 | 26 |  | ②原水水質を連続監視（目視）できるようにしているか。
15 | 27 |  | ③新第1浄水場での大阪広域水道企業団からの水融通機能を確保できる内容としているか。
15 | 28 |  | ④将来の導水管新設工事範囲について、将来の導水管新設に支障がないような施設配置としているか。また、新第１浄水場の着水井に新導水管を接続できるようにするための措置を講じているか。
15 | 29 |  | ⑤大阪広域水道企業団が所有している導水管の調圧水槽からの越流水を新第１浄水場内の排水池に接続できる措置を講じているか。
（3）浄水施設設計（前処理施設設計、薬品注入設備設計含む）
15 | 30 | ①膜ろ過処理設備設計 | ア ろ過方式は膜ろ過としているか。また、膜ろ過装置は耐久性に優れる構造としているか。装置については公益財団法人水道技術研究センターによる浄水用設備等認定登録設備を採用しているか。
15 | 31 |  | イ 膜モジュールは、一般社団法人膜分離技術振興協会の水道用膜モジュール規格（AMST規格）の認定を受けたものを採用しているか。
15 | 32 |  | ウ 膜ろ過処理施設において、万一液漏れが発生した場合の被害を最小限とする対策を講じているか。
15 | 33 |  | エ 膜ろ過装置における膜の破断検知システムを設置しているか。
15 | 34 |  | オ 膜ろ過装置及び膜モジュールの交換や更新が行える構造としているか。また、膜モジュールの交換に必要なクレーン等を設置しているか。
16 | 35 |  | カ 膜ろ過装置は建屋の中に配置しているか。
16 | 36 |  | キ 膜ろ過装置の回収率は、95％以上を確保できる根拠を示しているか。
16 | 37 |  | ク 膜ろ過流束については、実験結果等の設計根拠を示しているか。
16 | 38 |  | ケ 膜ろ過処理水を既設中間ポンプ設備を経由せずに高度浄水施設着水井へ直送できる設備構成としているか。
16 | 39 |  | コ 膜ろ過処理水の送水量を把握するために電磁流量計を設置しているか。
16 | 40 |  | サ 膜ろ過処理水質を連続監視（目視）できるようにしているか。
16 | 41 |  | シ 薬品洗浄は、物理洗浄とあわせて洗浄計画を提示しているか。
16 | 42 | ①膜ろ過処理設備設計 | ス 膜の薬品洗浄水槽や調液する薬品水槽、中和槽等は耐薬品性を考慮した材質としているか。また、鉄筋コンクリート造の場合は、薬品による劣化対策を考慮しているか。
16 | 43 |  | セ 薬品洗浄による薬品廃液等を適切に処理できる設備を設けているか。
16 | 44 |  | ソ 水槽は複数槽とし、清掃やメンテナンス時において浄水処理に不都合のない構成としているか。
16 | 45 |  | タ 棟内に塩素雰囲気下で開放水面を持つ場合は、直接棟外に塩素を排出できる措置を講じているか。
16 | 46 |  | チ 膜ろ過設備周りでは、発生する結露水対策を講じているか。
16 | 47 | ②前処理設備設計 | イ 薬品を注入する水槽類は、薬品混和に支障のない構造とするとともに排水できる構造としているか。
16 | 48 |  | ウ 前処理施設の設置位置や容量について、設計根拠を示しているか。
16 | 49 | ③除マンガン設備設計 | ア 除マンガン設備の設置位置や容量について、設計根拠を示しているか。
16 | 50 |  | イ マンガン砂の状況を目視で確認できる構造としているか。
16 | 51 | ④薬品注入設備設計 | 使用する薬品の規格を理解しているか。また、消毒剤は次亜塩素酸ナトリウムとしているか。
16 | 52 |  | ア 注入量が計測可能な設備としているか。
16 | 53 |  | イ 注入ポンプは予備機を設けているか。
16 | 54 |  | ウ 薬品貯蔵槽は2槽以上設置しているか。
16 | 55 |  | エ 薬品貯蔵量は水道施設設計指針に準じているか。
16 | 56 |  | オ 薬品貯蔵槽は室内設置としているか。また、次亜塩素酸ナトリウムについては温度管理ができるか。
17 | 57 |  | カ 薬品室は耐薬品塗装を行い、維持管理スペースを確保しているか。
17 | 58 |  | キ 無注入の検知ができる設備としているか。
17 | 59 |  | ク 貯蔵槽から注入点までメンテナンスが可能な配置としているか。
17 | 60 |  | ケ 必要な容量の防液堤を設置しているか。
17 | 61 |  | コ 薬品漏液時に中和等の措置を講じることができる施設構成としているか。
| 62 | ⑤既設第２浄水場との併用（併用使用時のみ審査） | 既設第２浄水場との併用運転時の設計計画を明確にしているか。
（4）電気計装設備設計
17 | 63 | ①受変電設備 | ア 常用・予備２回線受電方式（2VCT方式）受電とし、動力変圧器は2バンク方式としているか。
17 | 64 |  | イ 使用電圧は、高圧6kV、低圧400V、200V、100Vとしているか。
17 | 65 |  | ウ 高圧閉鎖配電盤の保護構造は、JEM-1425に準拠したものを採用しているか。
17 | 66 |  | エ 低圧閉鎖配電盤の保護構造は、JEM-1265に準拠したものを採用しているか。
17 | 67 |  | オ 受電盤主幹遮断器は、真空遮断器を採用しているか。
17 | 68 | ①受変電設備 | カ 主変圧器はトップランナー変圧器を採用しているか。
17 | 69 |  | キ 監視制御設備用電源として無停電電源装置を設けているか。
17 | 70 |  | ク 遮断器の操作用電源として、直流電源装置を設けているか。
17 | 71 | ②非常用電源設備 | ア 非常用電源は、施設を正常停止するための負荷や装置を対象負荷とし、必要な容量を確保しているか。
17 | 72 |  | イ 始動方法は、電気始動としているか。
| 73 |  | ウ 配電盤の保護構造の準拠する基準を理解しているか。
17 | 74 |  | エ 使用燃料は、軽油としているか。
17 | 75 |  | オ 燃料タンクは24時間以上の容量を確保しているか。
17 | 76 |  | カ 停電発生時において、商用・非常用電源切り換えが自動で行える構造としているか。
17 | 77 | ③運転操作設備 | ア 配電盤の保護構造の準拠する基準を理解しているか。
| 78 |  | イ コントロールセンタは、JEM-1195に準拠、インバーター盤、動力制御盤はJEM-1265に準拠しているか。また、制御電源方式は個別電源方式としているか。
18 | 79 |  | ウ 屋外盤を適用する場合、材質はSUS製としているか。また、外面は二重構造としているか。
18 | 80 |  | エ 既設浄水施設及び脱水施設との接続にあたって、運転操作設備の変更が必要となる箇所の改造を行うことを理解しているか。
18 | 81 | ④計装設備 | ア 原水水量、膜ろ過水量、送水量等の水量の測定は、原則として電磁流量計を用いているか。
18 | 82 |  | イ 原水で連続して測定する水質項目を理解しているか。
18 | 83 |  | ウ 膜ろ過水で連続して測定する水質項目を理解しているか。
18 | 84 |  | エ 適切に区分した設備ごとに計装盤を設けているか。また、計測値を中央操作室で監視できるようにしているか。
18 | 85 |  | オ 既設施設との接続箇所は、計装設備の変更となる部分の改造を行うこととしているか。
18 | 86 | ⑤監視制御設備 | ア 新設する設備には監視制御機能や伝送機能を有したコントローラ設備を設けているか。
18 | 87 |  | イ 既設監視制御設備を使用して新第１浄水場の監視制御を行うことができる設備構成としているか。
18 | 88 |  | ウ コントローラは、CPUの冗長化を考慮しているか。
18 | 89 |  | エ 維持管理性に留意し、既設監視制御装置での一元監視制御、データの一元管理が行なえるシステムを構築しているか。また、取り合い信号項目については、既設浄水場の監視制御と同程度としているか。
18 | 90 |  | オ 供用開始後の円滑な維持管理性に留意して、既設監視制御設備における新第１浄水場の監視、操作、帳票管理に支障が無いような措置を講じているか。
18 | 91 |  | カ 既設監視制御装置が故障や点検等により停止した場合においても、新第１浄水場での自動運転及び運転状況の把握に支障が生じないシステム構成としているか。
| 92 |  | キ 既設第2浄水場を運用停止する際に、既設中央操作室を新第1浄水場の膜ろ過棟内に移設することとしているか。
| 93 | ⑤監視制御設備 | ク 発注者の事務所内に監視制御設備を1式設置することとしているか。
18 | 94 |  | ケ イ．エ．オに関して既設監視制御設備を使用せずに新第１浄水場の監視制御を行う場合は、監視制御、データ管理、コントローラとの伝送接続時において、既設監視を使用する場合と同等の機能としているか。
19 | 95 | （5）場内配管設計 | ① 適切な口径、管種を選定するために水理計算、管厚計算等を行っているか。
| 96 |  | ②不平均力対応や不同沈下対応等、必要な箇所に防護コンクリートが設置されているか。
| 97 |  | ③ 場内配管はダクタイル鋳鉄管（内面エポキシ樹脂粉体塗装品）とし、処理水、排水等を含め全て耐震継手としているか。
19 | 98 |  | ④ 躯体との取合部には、地震時等の変位量に対応する伸縮可とう管を設置しているか。
19 | 99 |  | ⑤ 躯体貫通部における止水可能な処置を提案しているか。
19 | 100 |  | ⑥ 維持管理、試運転、管洗浄等を考慮し、必要な箇所に弁類を設置しているか。
| 101 |  | ⑦ バルブの選定にあたっては、水量、水圧等を検討しているか。
| 102 |  | ⑧ バルブは交換が容易に行える箇所に設置しているか。
19 | 103 |  | ⑨ 埋設バルブ設置部には、弁室又は弁筐を設けているか。また、弁筐方式のバルブは、フランジ継手を採用していないか。
19 | 104 |  | ⑩ 電食防止対策を施しているか。
19 | 105 |  | ⑪ 維持管理上と管体保護の観点からポリスリーブ被覆、管埋設用明示シート、ロケーティングワイヤーを施しているか。
19 | 106 |  | ⑫ 流量計を設置する箇所にはバイパス管等を必要に応じ設けているか。また、流量計取り外しのための伸縮管を設置しているか。
19 | 107 |  | ⑬ 薬注配管は耐食性を考慮しているか。
19 | 108 |  | ⑭ 工事後の洗管等を考慮した排水施設（マンホール等）を設置しているか。
19 | 109 |  | ⑮ 試運転や既設設備から新設設備への切り替えにあたり、仮設配管等を計画しているか。
19 | 110 |  | ⑯ 既設施設の改造として、既設管（導水管、返送水管、汚泥移送管、高度浄水施設への連絡管等）との接続について理解しているか。
19 | 111 |  | ⑰ 場内での水質状況（原水、前処理水、膜ろ過水）の把握ため、現場及び水質試験室に採水箇所（蛇口）を設けているか。
| 112 |  | ⑱ 高度浄水施設への送水管の敷設工法は非開削工法を採用しているか。
19 | 113 |  | ⑲ 高度浄水施設着水井近傍の施工方法は開削工法を採用しているか。
19 | 114 | （6）膜ろ過棟 | ① 部屋諸元はア～スで求めている各部屋が表12に示す室諸元を踏まえて計画されているか。また、屋上に将来設置も含めた設備機器の荷重を見込んでいるか。
19 | 115 |  | ② 膜ろ過棟の周辺環境への配慮を行っているか。
20 | 116 |  | ③ 見学者動線はバリアフリーとなっているか。
20 | 117 | （7）排水処理施設設計 | ① 膜モジュールの薬品洗浄廃液（薬品洗浄後のすすぎ水を含む。）と物理洗浄排水は、明確に区分しているか。また、物理洗浄排水については新第１浄水場で処理することとしているか。
20 | 118 |  | ②新第１浄水場で発生する浄水汚泥を既設機械脱水機に送泥できる構造としているか。
20 | 119 |  | ③前処理施設等からの排水を、排水池、濃縮槽で処理できる構造としているか。
20 | 120 |  | ④ 処理量については、想定する原水濁度データを基に、各自の浄水フローを勘案した規模としているか。
20 | 121 |  | ⑤ 既設脱水機の運転に影響を与えないため、既設濃縮汚泥濃度と同程度の濃度（1.3％）以上を確保できるか。
20 | 122 |  | ⑥ 排水処理設備の施設計画にあたっては、濁度―SS換算係数を2.1としているか。また、別途提案がある場合は実証実験等の根拠が示されているか。
20 | 123 | （7）排水処理施設設計 | ⑦ 既設第２浄水場からの浄水汚泥も既設脱水槽へ送泥するため、脱水処理にあたっては、新旧浄水汚泥の性質、処理量について考慮しているか。
（8）付帯施設設計
20 | 124 | ①門扉、フェンス等 | ア 新第１浄水場への入場者管理が可能な設備を設置しているか。
20 | 125 |  | イ フェンス等は場外からの危険物等の投げ入れ、侵入等が容易にできない構造としているか。
20 | 126 |  | ウ 新第１浄水場敷地周り全面にフェンス等を設置しているか。
20 | 127 | ②維持管理設備 | ア 各施設の維持管理が安全に行えるように階段、スロープ及び手摺等を設けているか。
20 | 128 | ③搬入設備 | ア 各施設には設備機器の搬入及び搬出が可能となる設備や開口等を設けているか。
| 129 | ④場内整備 | ア 場内の緑化は周囲の景観に配慮したものとなっているか。
| 130 |  | イ 維持管理上必要な場内散水栓を設置しているか。
20 | 131 |  | ウ 場内舗装は見学者など来場者のことも考慮されているか。
20 | 132 |  | エ 新第１浄水場敷地内の駐車スペースとして最低限薬品搬入車両、作業用車両、従業員用のスペースを考慮しているか。
20 | 133 |  | オ 場内監視カメラは場内全域並びに主要部を監視できるとともに、録画機能を有するものを設置しているか。また、防犯灯についても適宜配置しているか。
21 | 134 |  | カ 新第１浄水場敷地の北、西、南側に緩衝緑地帯を設けているか。また、北側の緩衝緑地帯については、地域開放緑地として市民が散策・憩いの場として活用できるものとなっているか。
21 | 135 | ⑤雨水等排水 | ア 新第１浄水場敷地内に雨水貯留槽（1,100m3以上）を設置しているか。
21 | 136 |  | イ 雨水排水は既設の排水施設への接続まで行うことを理解しているか。
21 | 137 |  | ウ 別紙10-1に示す内容を理解しているか。
21 | 138 | ⑥汚水排水 | ア 建物内の汚水及び雑排水は分流式とし、公共下水道に接続しているか。
21 | 139 |  | イ 膜ろ過装置の薬品洗浄関連の排水や水質検査用等の薬品等を含む排水は、枚方市下水道条例に示す施設・設備仕様並びに排水水質に準拠することとしているか。また、既設汚水管接続直前に流量計を設置しているか。
21 | 140 |  | ウ 上記、ア、イに対し枚方市の管轄部署に、排水水質や排水フロー並びに計画排水量等を提示し、必要な諸手続（特定施設設置届等）を行うことを理解しているか。
21 | 141 | ⑦見学対応 | ア 見学動線はスムーズかつ安全に配慮したものとなっているか。
21 | 142 |  | イ 見学に必要となる設備・備品等を設置することとしているか。
21 | 143 | ⑧防火設備等 | ア 防火設備、消防設備及び危険物貯蔵所等を適切に設置しているか。
22 | 144 | 2.6 中宮浄水場等設備台帳システムの構築 | 構築する設備台帳システムは、管路を除く上下水道局が所管するすべての施設を対象としているか。また、著作権は本市に帰属することを理解しているか。
2.7 工事業務
2.7.1 本業務の実施にあたっての留意事項
20 | 145 | （2）既設改造施設 | ア～オ 別紙9-2～別紙9-6までの既設管路との接続目的を理解し、漏れなく提案しているか。
| 146 |  | カ 既設浄水施設及び既設脱水施設との接続にあたって、変更が必要となる箇所のハードウエア及びソフトウエアの改造を提案しているか。
2.7.2 本業務の実施にあたっての留意事項
20 | 147 | （1）工事全般 | ① 工事監理状況の報告頻度や内容、並びに報告意義について理解してるか。
20 | 148 |  | ② 着工に先立ち、近隣の調査等を行うこととしているか。
| 149 |  | ③ 工事関係者の安全確保と現場の環境保全に配慮することとしているか。
| 150 |  | ④ 既設施設の改造工事にあたっては、既設の運転に支障をきたさないようにすることを理解しているか。
20 | 151 |  | ⑤ 本市で規定する工事関係書類の提出について理解しているか。
23 | 152 | （2）工事工程 | 新第１浄水場は令和8年度に試運転を行ったうえで切り替え（一部供用開始）を行い、令和9年4月から完全供用開始することを理解しているか。
23 | 153 | （3）試運転 | ① 試運転で使用した処理水を既設系の原水として返送することが可能な計画となっているか。
23 | 154 |  | ② 新第１浄水場への切り替えに際し、既設設備及び既設における水運用への影響、養生方法等を考慮しているか。
23 | 155 |  | ③ 試運転で使用できる原水量を把握しているか。
23 | 156 | （7）環境対策 | 工事中の環境対策として①～④を実施することとしているか。
2.8 その他業務
| 157 | 2.8.2 周辺環境調査、電波障害等対策業務 | 新第一浄水場の完成後や工事期間中の周辺影響を想定し、電波障害、周辺環境調査等を実施理由や実施範囲の提示とともに、行うこととしているか。
2.9 工事監理業務
2.9.1 工事監理業務
24 | 158 | （2）設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 | ① 施工者が作成した施工図等を検討し本市に報告することとしているか。
24 | 159 |  | ② 工事材料、設備機器等が設計書と同等以上であるかを確認・検討し本市に報告することとしているか。
24 | 160 | （3）工事と設計図書との照合及び確認 | 設計図書と現場に相違がないかなどについて確認することとしているか。
24 | 161 | （4）工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 | 設計図書と現場の照合・確認を行った結果を報告書として提出することとしているか。
24 | 162 | （5）工事監理報告書等の作成及び提出 | 建築士法の規定による法定業務内容を工事監理報告書として作成し提出することとしているか。
| 163 | 2.9.2 工事監理に関するその他の業務 | 要求水準書で要求する工事監理に関するその他の業務について理解しているか。
3. 浄水施設運転維持管理業務等
3.1 運転維持管理業務
| 164 | 3.1.2 業務期間 | 新第1浄水場と既設施設での業務期間の違いを理解しているか。
| 165 | 3.1.4 人材育成 | 運転維持管理員の資質向上に向けた取り組み及び市職員への技術継承に向けた取り組みが提案されているか。
3.2 水質管理業務
| 166 | （1）本業務の内容 | ① 表7 に示す原水引渡し条件項目と膜ろ過水の要求水準項目について、水 質検査を実施し本市へ報告することとしているか。
| 167 |  | ② 水質検査は、水道法第20 条第3 項の厚生労働大臣の登録を受けた者が実施することとしているか。また、検査方法及び頻度を理解しているか。
| 168 | （2）本業務の実施にあたっての留意事項 | ① 本市が定める水質検査計画及び水安全計画に基づき業務を実施することとしているか。また、必要に応じてジャーテスト等を実施するなど安定した水質を確保することが提案されているか。
| 169 |  | ② 水質測定値に異常が認められた場合は、直ちに適切な処置を講じるとともに、本市に報告することを理解しているか。
3.3 膜交換及び膜薬品洗浄業務
| 170 | （2）本業務の実施にあたっての留意事項 | ① 膜交換の要否及び頻度を提案しているか。
| 171 |  | ④ 薬品洗浄の要否及び頻度を提案しているか。
| 172 |  | ⑦ 膜薬品洗浄業務には、洗浄に必要な薬品調達も含まれていることを理解しているか。
| 173 |  | ⑧ 膜薬品洗浄廃液は、可能な限りリサイクルするものとし、やむを得ず廃棄する場合には、下水道放流することを前提に適切に処理することを理解しているか。
3.5 消耗品調達管理業務
| 174 | （2）本業務の実施にあたっての留意事項 | ① 設備の保全に必要な消耗品を調達及び管理することが提案されているか。
| 175 |  | ② 委託業務の実施に要する全ての消耗品類について、その調達と管理の費用を事業者が負担することを理解しているか。
3.6 薬品調達管理業務
| 176 | （2）本業務の実施にあたっての留意事項 | ① 薬品貯蔵量の確認から薬品の調達及び品質管理を行うことが提案されているか。
| 177 |  | ② 注入に供する薬品は、日本水道協会（JWWA）規格又は「水道施設の技術的基準を定める省令（平成12年厚生省令第15号）」を満足した薬品を使用することとしているか。
| 178 |  | ③ 計画処理水量1㎥あたりの薬品費単価を提示しているか。
| 179 |  | ④ 新第1浄水場で必要となる全ての薬品類の調達費用を事業者が負担することを理解しているか。
3.7 光熱費等調達管理業務
| 180 | （2）本業務の実施にあたっての留意事項 | ① 電力契約に起因する電力供給リスクは事業者に帰属することを理解しているか。
| 181 |  | ② 計画処理水量1㎥あたりの電力費単価を提示しているか。
| 182 |  | ③ 本事業で必要となる水道水（プラント用水、衛生用水道及び作業用水等）は無償で供給を受けることができるが、下水道使用料については事業者負担であることを理解しているか。
| 183 |  | ④ 新第1浄水場で必要となる通信機器を提案しているか。
| 184 |  | ⑤ 新第1浄水場で必要となる全ての光熱費等の費用を事業者が負担することを理解しているか。
3.8 定期更新業務
| 185 | （1）本業務の実施にあたっての留意事項 | ① 定期更新の実施にあたって、運転維持管理期間全体の定期更新計画を提案しているか。
| 186 |  | ② 定期更新計画の進行管理は、事業者の責任において行うことを理解しているか。
3.9 見学者対応業務
| 187 | （1）本業務の内容 | 新第１浄水場及び既設施設の見学計画の立案、見学者の受付、引率、説明等は事業者が行うことを理解しているか。
| 188 | （2）本業務の実施にあたっての留意事項 | ① 見学者の受け入れは年末年始と土日祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までを基本とすることを理解しているか。
| 189 |  | ② 事業者は、技術的対応が行える従事者を配置することとしているか。
| 190 |  | ③ 新第１浄水場の見学ルートについては、安全な動線を確保することが提案されているか。
| 191 |  | ④ 説明に必要となる資料、設備等は事業者において具備することが提案されているか。
3.10 植栽管理業務
| 192 | （2）本業務の実施にあたっての留意事項 | ① 新第１浄水場の植栽について、これを良好に保つ取り組みが提案されているか。
| 193 |  | ② 施設の美観を維持するための剪定、伐採及び除草等が提案されているか。
3.11 清掃業務
| 194 | （2）本業務の実施にあたっての留意事項 | ① 新第１浄水場の外構の清掃について提案されているか。
| 195 |  | ③ 前処理設備等の水槽の清掃について提案されているか。
| 196 | 3.12 緊急時対応業務 | 緊急時対応業務に関する提案がされているか。
| 197 | 3.13 維持管理業務の引継ぎ業務 | 維持管理業務の引継ぎ業務に関する提案がされているか。
| 198 | 3.14 運転監視業務 | 運転監視業務に関する提案がされているか。
| 199 | 3.15 保全管理業務 | 保全管理業務に関する提案がされているか。
| 200 | 3.17 修繕補修業務 | 修繕補修業務に関する提案がされているか。

## 様式Ⅲ-9-1
様式Ⅲ-9-1 設計・工事費 内訳書
（単位：千円）
年度 項目 |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 計
|  |  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度
| 設計費 | [6 empty] | 0
| 施設台帳システム構築費 | [6 empty] | 0
| 工事監理費 | [6 empty] | 0
| 小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新第1 浄水場 | 土木工事 | [5 empty] | 0
|  | 建築工事 | [5 empty] | 0
|  | 機械設備工事 | [5 empty] | 0
|  | 電気設備工事 | [5 empty] | 0
| 既設 改造施設 | 土木工事 | [5 empty] | 0
|  | 建築工事 | [5 empty] | 0
|  | 機械設備工事 | [5 empty] | 0
|  | 電気設備工事 | [5 empty] | 0
| 小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 消費税・地方消費税抜き |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費税・地方消費税相当額 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | 消費税１０％
| 消費税・地方消費税込み |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （注1） | 各項目の例示を踏まえて積算してください。
| （注2） | その他については、可能な範囲で具体的に内容を記入してください。
| （注3） | 提案内容により、適宜費目を訂正・追加の上、記入してください。
| （注4） | 金額は、千円未満は切捨てで記入してください。
| （注5） | Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。

## 様式Ⅲ-9-2
様式Ⅲ-9-2 浄水施設運転維持管理業務費 内訳書
（単位：千円）
年度 項目 |  |  | 0年目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 計
|  |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
1 | 水質管理業務費 | [22 empty] | 0
2 | 膜交換及び膜薬品洗浄業務 | [22 empty] | 0
3 | マンガン砂補充業務 | [22 empty] | 0
4 | 消耗品調達管理業務 | [22 empty] | 0
5 | 薬品調達管理業務 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 光熱水燃料等の調達管理業務 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 定期更新業務 | [22 empty] | 0
8 | 見学者対応業務 | [22 empty] | 0
9 | 植栽管理業務 | [22 empty] | 0
10 | 清掃業務 | [22 empty] | 0
11 | 緊急時対応業務 | [22 empty] | 0
12 | 維持管理業務の引継ぎ業務 | [22 empty] | 0
13 | 運転管理業務 | [22 empty] | 0
14 | 保全管理業務 | [22 empty] | 0
15 | その他技術業務 | [22 empty] | 0
16 | 修繕補修業務 | [22 empty] | 0
17 | 電気設備定期点検業務 | [22 empty] | 0
18 | オゾン設備定期点検業務 | [22 empty] | 0
19 | 水運用監視制御設備定期点検業務 | [22 empty] | 0
20 | 水質計器定期点検業務 | [22 empty] | 0
21 | 水処理設備定期点検業務 | [22 empty] | 0
22 | 汚泥分析業務 | [22 empty] | 0
23 | 機械警備業務 | [22 empty] | 0
24 | 中宮浄水場守衛業務 | [22 empty] | 0
25 | クレーン定期点検及び性能検査業務 | [22 empty] | 0
26 | 緊急遮断弁点検業務 | [22 empty] | 0
27 | 脱水機ろ布交換・補機類点検業務 | [22 empty] | 0
28 | トラックスケール定期点検業務 | [22 empty] | 0
29 | 粒状活性炭入替整備業務 | [22 empty] | 0
30 | 沈砂池・取水口除砂業務 | [22 empty] | 0
31 | 事業終了時の引き継ぎ業務 | [22 empty] | 0
32 | その他（ ） | [22 empty] | 0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （注1） | 各項目の例示を踏まえて積算してください。
| （注2） | その他については、可能な範囲で具体的に内容を記入してください。
| （注3） | 提案内容により、適宜費目を訂正・追加の上、記入してください。
| （注4） | 物価変動を除いた額を記入してください。
| （注5） | 4月～翌3月の1年間の費用を記入してください。
| （注6） | 薬品調達管理業務費及び光熱水燃料等の調達管理業務費については様式Ⅲ-9-3に積算に根拠を示してください。
| （注7） | 金額は、千円未満は切捨てで記入してください。
| （注8） | Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。

## 様式Ⅲ-9-2-1
様式Ⅲ-9-2-1 ○○○○○業務費 明細書
（単位：千円）
年度 項目 |  |  | 0年目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 計
|  |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
1 | [23 empty] | 0
2 | [23 empty] | 0
3 | [23 empty] | 0
4 | [23 empty] | 0
5 | [23 empty] | 0
6 | [23 empty] | 0
7 | [23 empty] | 0
8 | [23 empty] | 0
9 | [23 empty] | 0
10 | [23 empty] | 0
11 | [23 empty] | 0
12 | [23 empty] | 0
13 | [23 empty] | 0
14 | [23 empty] | 0
15 | [23 empty] | 0
16 | [23 empty] | 0
17 | [23 empty] | 0
18 | [23 empty] | 0
19 | [23 empty] | 0
20 | [23 empty] | 0
21 | [23 empty] | 0
22 | [23 empty] | 0
23 | [23 empty] | 0
24 | [23 empty] | 0
25 | [23 empty] | 0
26 | [23 empty] | 0
27 | [23 empty] | 0
28 | [23 empty] | 0
29 | [23 empty] | 0
30 | [23 empty] | 0
31 | [23 empty] | 0
32 | [23 empty] | 0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （注1） | 本様式は、浄水施設運転維持管理業務等委託契約書（案）P33【別紙５】サービス対価の構成の表中、固定費のうちの保守点検費について記載してください。
| （注2） | 業務ごとに作成してください。
| （注3） | 各項目は、可能な範囲で具体的に内容を記入してください。
| （注4） | 明細書の各年度の合計金額と様式Ⅲ-9-2の当該業務の各年度の金額が同額になるようご注意ください。
| （注5） | 物価変動を除いた額を記入してください。
| （注6） | 4月～翌3月の1年間の費用を記入してください。
| （注7） | 金額は、千円未満は切捨てで記入してください。
| （注8） | Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。

## 様式Ⅲ-9-3
様式Ⅲ-9-3 薬品費、電力費等の算出根拠
（単位：千円）
年度 項目 |  |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 計
|  |  |  | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
新第1浄水場 日平均水量 (m3/日) |  |  |  | 99792 | 98796 | 98046 | 96954 | 96227 | 95160 | 94448 | 93320 | 92538 | 91760 | 90656 | 89887 | 88773 | 87986 | 87199 | 86414 | 85322 | 84415 | 83585 | 82752 | 1824030
5 薬品調達管理業務費
・ | 新第一浄水場 薬品費
薬品費単価
| （薬品名） |  | 円/m3・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （薬品名） |  | 円/m3・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （薬品名） |  | 円/m3・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （薬品名） |  | 円/m3・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
・ | その他（ ） | [22 empty] | 0
小計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 光熱水燃料等の調達管理業務費
・ | 電力費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電力費（固定費）
電力費単価
| 電力費（変動費） |  | 円/m3・日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
・ | 通信費 | [22 empty] | 0
・ | 燃料費 | [22 empty] | 0
・ | 下水道使用料 | [22 empty] | 0
・ | その他（ ） | [22 empty] | 0
小計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （注1） | 各項目の例示を踏まえて積算してください。
| （注2） | その他については、可能な範囲で具体的に内容を記入してください。
| （注3） | 提案内容により、適宜費目を訂正・追加の上、記入してください。
| （注4） | 物価変動を除いた額を記入してください。
| （注5） | 4月～翌3月の1年間の費用を記入してください。
| （注6） | 金額は、千円未満は切捨てで記入してください。
| （注7） | Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。

## ※様式Ⅲ-9-3計算条件（取水量平均１）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
計算条件
取水量 |  | 1: 新設分→
水量 年度 |  | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
|  | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目 | ９年目 | １０年目 | １１年目 | １２年目 | １３年目 | １４年目 | １５年目 | １６年目 | １７年目 | １８年目 | １９年目 | ２０年目
中宮浄水場 （合計）ｍ3/日 | 最大能力 | 99792 | 98796 | 98046 | 96954 | 96227 | 95160 | 94448 | 93320 | 92538 | 91760 | 90656 | 89887 | 88773 | 87986 | 87199 | 86414 | 85322 | 84415 | 83585 | 82752
第2浄水場 ｍ3/日
第1浄水場（新設） ｍ3/日 | 113300
計算条件
取水量
水量 年度 |  | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度
|  | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目 | ６年目 | ７年目 | ８年目 | ９年目 | １０年目
中宮浄水場 （合計）ｍ3/日 | 平均自己浄水量 | 99792 | 98796 | 98046 | 96954 | 96227 | 95160 | 94448 | 93320 | 92538 | 91760
第2浄水場 ｍ3/日
第1浄水場（新設） ｍ3/日 | 113300 | 99792 | 98796 | 98046 | 96954 | 96227 | 95160 | 94448 | 93320 | 92538 | 91760
水量 年度 |  | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
|  | １１年目 | １２年目 | １３年目 | １４年目 | １５年目 | １６年目 | １７年目 | １８年目 | １９年目 | ２０年目
中宮浄水場 （合計）ｍ3/日 | 平均自己浄水量 | 90656 | 89887 | 88773 | 87986 | 87199 | 86414 | 85322 | 84415 | 83585 | 82752
第2浄水場 ｍ3/日
第1浄水場（新設） ｍ3/日 | 113300 | 90656 | 89887 | 88773 | 87986 | 87199 | 86414 | 85322 | 84415 | 83585 | 82752

## 様式Ⅲ-9-4
様式Ⅲ-9-4 長期収支計画
（単位：千円）
|  | 年度 | 0年目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 合計
| 項目 |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度
収支計画 | 収入 計 | [22 empty] | 0
|  | サービスの対価 | [21 empty] | 0
|  | 余裕金運用益 | [21 empty] | 0
|  | その他 | [21 empty] | 0
| 支出 計 | [22 empty] | 0
|  | 維持管理費 | [21 empty] | 0
|  | 保険料 | [21 empty] | 0
|  | 公租公課 | [21 empty] | 0
|  | その他 | [21 empty] | 0
| SPC一般管理費 | [22 empty] | 0
| 税引前当期損益 | [22 empty] | 0
| 法人税等 | [22 empty] | 0
| 税引後当期損益 | [22 empty] | 0
資金計画 | 資金需要 | [22 empty] | 0
|  | 開業費 | [21 empty] | 0
|  | 初期投資 | [21 empty] | 0
|  | 設備投資 | [21 empty] | 0
|  | 借入金返済 | [21 empty] | 0
|  | 配当 | [21 empty] | 0
|  | その他 | [21 empty] | 0
| 資金調達 | [22 empty] | 0
|  | 税引後当期損益 | [21 empty] | 0
|  | 借入金 | [21 empty] | 0
|  | 資本金 | [21 empty] | 0
|  | その他 | [21 empty] | 0
| 当期資金過不足 | [22 empty] | 0
| 資金過不足累計 | [22 empty] | 0
| 借入残高 | [22 empty] | 0
|  | 当初借入金 | [21 empty] | 0
|  | 運転借入金 | [21 empty] | 0
（注１） |  | 運転維持管理業務をSPCとして行う場合は、様式Ⅲ-9-4を記入してください。
（注２） |  | 消費税及び地方消費税、物価変動を除いた額を記入してください。
（注３） |  | 可能な範囲で具体的に記入してください。
（注４） |  | 収支計画における収入のうちの余裕金運用益、その他の積算根拠については、本様式に別紙の形式で添付してください。
（注５） |  | その他の様式と関連のある項目の数値は、整合性の取れる形で記入してください。
（注６） |  | 収支計画の支出欄には、売上原価を計上してください。
（注７） |  | Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。